东阳市人民医院

手术间锂电池移动备用电源采购项目

询价单

报价单位：

报价日期：2023年3月 日

## 一、技术指标参数

| 指标项 | 指标要求 | 是否响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 光伏输入参数 |  |  |  |
| 最大组件功率 | 10KW |  |  |
| 最大输入电压 | 500V |  |  |
| 支持光伏电压范围 | 90-450V |  |  |
| MPPT最大充电电流 | 160A |  |  |
| MPPT路数 | 2路 |  |  |
| MPPT太阳能充电效率 | ≥96% |  |  |
| 系统最大效率 | ≥93% |  |  |
| 交流输出参数 |  |  |  |
| 满载输出功率 | 10KW |  |  |
| 输出电压 | 380V |  |  |
| 输出频率 | 50Hz |  |  |
| 电池包参数 |  |  |  |
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池 |  |  |
| 总储存电量 | ≥10KWh |  |  |
| 电量最大可模块化扩展 | ≥30KWH |  |  |
| 循环使用寿命 | ≥5000次 |  |  |
| 电池端口 |  |  |  |
| 工作电压范围 | DC43.2-58.4V |  |  |
| 额度电压 | DC51.2V |  |  |
| 最大充电电流 | 100A |  |  |
| 最大放电电流 | 100A |  |  |
| 电池通讯方式 | RS485 |  |  |
| 基本参数 |  |  |  |
| 工作温度 | -25℃-60℃ |  |  |
| 工作海拔 | ＜4000米 |  |  |
| 噪音 | ＜40dB |  |  |
| 冷却方式 | 智能调速风扇 |  |  |
| 防护等级 | IP54 |  |  |
| 人机交互方式 | LCD显示 |  |  |
| 云端通讯方式 | WIFI、GPS、RS485可选 |  |  |
| 可移动性 | 4轮、轻便、带刹车 |  |  |
| 快速连接 | 配置快速航空插头 |  |  |
| 尺寸 | 600*630*1350 |  |  |
| 重量 | ≤150KG |  |  |
| 防护等级 | ≥IP54 |  |  |
| 安全认证 | CE ROHS FCC |  |  |
| 保修期 | 2年 |  |  |

- 二、采购清单

| 序号 | 类型 |  | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手术间锂电池移动电源 |  | 1套 |  |
| 合计总价 |  | 大写： 小写： |  |  |

- 三、营业执照

（附图）

- 四、备 注

- 本报价为最终报价(含税)，含税费、运费及跟此项目相关的其他费用

- 需要后附营业执照，并加盖单位章

- 报价单位必须承诺报价资料属实，若经查实为虚假报价，需承担一切不良后果。

- 此次询价在全部满足技术参数的条件下，原则上最低价入围。

- 院方确定供货方后三个工作日内双方签订合同,双方签订合同7个工作日内到货（必须原厂原包装）。

- 提供原厂设备上线，调整及优化服务。

法人章：_______________________

联系人：____________________

联系电话：    ____________

报价单位： ______________________

报价日期： ______________________